З метою запобігання несанкціонованого доступу до елементів систем відео нагляду за пожежами (СВНп) та витоку інформації службового характеру пропоную наступне:

1. З’ясувати у основних виробників систем відеонагляду за пожежами (СВНп) з якими зовнішніми сервісами через мережу інтернет взаємодіють їх програмні та апаратні складові системи.

2. Провести аудит встановленого обладнання, що входить до СВНп:

- Визначити перелік всього активного обладнання СВНп (ІР камери, відеореєстратори, сервери,керовані свічі і т.д.).

- Визначити схему інтергарції СВНп у локальну мережу підприємства.

- Провести аудит налаштувань активного обладнання СВНп.

- Умовно розділити обладнання за типами доступу на обладнання «без доступу до мережі інтернет» та «обладання зі спеціальним доступом до мережі інтернет».

- Визначити сервіси СВНп які безпосередньо взаємодіють з мережою інтернет та до яких надано віддалений доступ користувачам у межах своїх службових обов’язків.

3. Провести переналаштування всього активного обладнання СВНп та локальної мережі для запобігання витоку інформації службового характеру до мережі Інтернет.

При налаштуванні всіх елементів СВНп з типами доступу «без доступу до мережі інтернет» дотримуватися наступних рекомендацій:

- Встановити на всіх активних елементах СВНп мережі IP адресу шлюзу за замовчуванням відмінну від основної і резервної ІР адреси каналів інтернету.

- Заборонити використання стандартних параметрів користувача та пароля для авторизаці на обладнанні(наприклад admin) та встановити довжину пароля мінімум з 10 символів(цифри, літери, символи).

- Вимкнути додаткові сервіси адміністрування обладнання такі як SSH, Telnet, SNMP якщо ви ними не користуєтеся.

- На всіх шлюзах, які використовуються на підприємстві заборонити доступ до мережі інтернет всьому активному обладнанню СВНп з вище зазначеним типом доступу.

При налаштуванні всіх елементів СВНп з типами доступу «обладання зі спеціальним доступом до мережі інтернет» дотримуватися наступних рекомендацій:

- Встановити на всіх активних елементах СВНп мережі IP адресу шлюзу, який дозволяє забезпечити безпечний віддалений доступ.

- Для організції шлюзів інтернет віддавати перевагу спеціалізованим пристроям з потужним фаерволом і системою фільтрації трафіку.

- Заборонити використання стандартних параметрів користувача та пароля для авторизаці на обладнанні(наприклад admin) та встановити довжину пароля мінімум з 10 символів(цифри, літери, символи).

- Переналаштувати систему таким чином, щоб IP камери СВНп не мали прямого доступу до мережі інтернет. Віддалений доступ до СВНп здійснювати через проміжне обладнання (відеореєстратор), які мають значно вищий рівень захисту і керування віддаленим доступом.

- Для організації каналів передачі даних віддаленого доступу віддавати перевагу шифрованим тунельним з’єднанням (наприклад L2TP IPsec, Open VPN та інш.) а також комбінацій цих з’єднань з елементами пасивного захисту( наприклад PortKnock, або СМС авторизація)

- Рекомендується виокремлювати трафік всього активного обладнання СВНп в окрему підмережу за допомогою vlan

Проведення вказаних заходів і застосування всіх рекомендацій по налаштуванню СВНп на практиці дуже сильно знизить ризик витоку службової інформації та несанкціонованого доступу до обладнання. З більшістю налаштувань можна впоратися самотужки маючи базові навики адміністрування комп’ютерних мереж.